# Information til forbrugerne 2026

# Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a.

Generelle oplysninger:

Bramdrupdam Vandværk leverer ca. 345.000 m3 drikkevand/år til sine ca. 2.372 forbrugere i Bramdrupdam, Industri Nord, Dons, Dons Mølle, Eltang og Nr. Stenderup.

Vandforsyningen består af 2 vandværker, der indvinder grundvand fra 5 boringer ved Petersminde og 2 boringer ved Sønderholm. Boringerne har en samlet kapacitet på ca. 400 m3/time.

Derudover er vi ringforbundet med Almind og Vester Nebel Vandværk.

Vandkvalitet:

Vandbehandlingen består af iltning og filtrering af vandet for bl.a. at reducere vandets jern- og manganindhold. Der er intet behov for videre vandbehandling/-filtrering af vores grundvand.

Vandforsyningen udtager jævnligt prøver på ledningsnettet / hos forbrugere, på vandværkerne og fra boringerne, jf. de gældende krav.

Tabellen nedenfor er gennemsnitsværdier af drikkevandsprøver fra år 2025.

Der er kun medtaget de mest almindelige parametre.

Tabellen nedenfor er gennemsnitsværdier af straks prøver fra ledningsnettet (forbruger)

fra år 2025. Der er kun medtaget de mest almindelige parametre.

Middel værdier for Petersminde & Sønderholm.

| Parameter | Målt Værdi | Grænseværdi |
| --- | --- | --- |
| Lugt, smag, udseende | Ingen/Normal |  |
| Ledningsevne | 37,8 | >30mS/m |
| Temperatur | 11 | ºC |
| Hårdhed | 11,3 ° dH | 5 - 30 °dH |
| pH | 7,68 | 7 - 8,5 |
| Jern | 0,05 | 0,2 mg/L |
| Mangan | <0,002 | 0,05 mg/L |
| Nikkel | <0,25 | Max 20 mik.g/L |
| Nitrat (NO3) | 0,8 | 50 mg/L |
| Coliforme bakterier | 0 | Må ikke findes |
| Kimtal, 22° C | <1 | Antal/ml |
| PFAS SUM | Under detektions grænsen | SUM 0,1 ꙡg/l |
| Pesticider | Under detektions grænsen | SUM <0,5 µg/l |